关于吴中区 2023 年上半年度工程质量安全暨市场行为综合大检查的通报

各建设、监理、施工单位，各在建项目：

为认真贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，严守生态环境质量“只能更好，不能变坏”的刚性底线，有效落实工程建设参建各方质量安全主体责任，切实消除建筑施工质量安全隐患，根据《关于组织开展吴中区 2023 年上半年度工程质量安全暨市场行为综合大检查的通知》文件要求，在各单位开展自查自纠的基础上，我局于 2023 年 5 月 30 日-31日组织开展了全区工程质量安全环保综合大检查活动。现将检查情况通报如下：

一、检查的基本情况

本次检查内容主要涉及住宅工程质量常见问题防治、房屋市政工程安全生产治理巩固提升行动、危险化学品安全治理、施工现场扬尘管控、监理单位落实综合改革意见要求情况、项 目管理人员到 岗履职情况等。

此次共抽查工程项目 16 个，其中商品住宅工程 3 个，公共建筑工程 1 个，厂房工程 11 个，市政工程 1 个。检查组当场签发整改通知书 16 份，共提出整改意见 238 条。

总体来看，项目参建各方主体质量终身责任制落实情况良好，建筑施工安全生产措施落实总体到位，强制性标准执行总体可控。建设单位基本能执行招标投标程序、按照规定办理施工质量安全监督手续，依法办理施工许可证，依法承发包；项 目经理、项目总监等管理人员基本能做到到岗考勤，但实际履职情况有待改进。

二、存在的主要问题

各检查组通过资料审查、现场检查等方式，进行了细致认真地 督查。现将主要问题汇总如下：

（一）市场行为方面

部分项目建设单位未将部分工程款拨付至民工工资专户，施工单位项目管理人员到岗时间不足，人员考勤不规范，民工工资发放不规范；部分监理单位总监、总代、专监等监理人员实际考勤时长不足，个别监理人员未进行实名制登记考勤。

（二）工程质量方面

1.施工管理资料：部分项目商品砼氯离子、碱总含量计算书未能提供，砼拌合物氯离子含量未检测；部分项目商品砼、检验批塌落度试验未开展，已开展商品砼塌落度试验的项目记录填写不规范；个别项目存在混凝土浇筑及工序验收资料、时间逻辑关系不相符的 情况；部分项目钢筋焊接连接、套筒连接未进行工艺检测或钢筋连接工艺评定资料不齐全；部分项目异常数据未及时处理或处理不规范；部分项目施工方案监理审批未盖公章，部分工序未经监理单位 验收即进入下一道工序；个别项目分部验收记录、地基验槽记录设计单位项目负责人签字不相符，勘察负责人签字与承诺书签字不符；个别项目图纸会审无日期，建设单位负责人未签字。

2.工程实体质量：部分项目混凝土构件存在质量缺陷，部分项目 中混凝土构件质量缺陷已修补，但相应修补及验收记录未能提供；部分项目存在构造柱设置缺失、构造柱上部浇筑欠密实等情况；部 分项目现浇板底砼收缩裂缝，渗漏部位较多；部分项目未及时设置 沉降观测点位或沉降观测点位设置不当；个别项目的标养室不具备 温度、湿度控制条件。

（三）施工安全方面

1.安保体系方面：部分项目危险性较大的分部分项工程安全管理档案资料不全，工人安全教育交底不到位，安全检查流于形式。

2.现场实体安全方面：部分项目电梯井、通道口、无外架防护的层面周边等部位未进行标准、有效的防护；个别项目钢筋操作区防护棚搭设不规范；部分项目施工现场临时用电不规范，电线拖拉，一闸多用，电箱内接线不规范，开关箱设置不符合要求；个别项目脚手架搭设不规范，连墙件、扫地杆缺少，作业层脚手板未满铺；部分项目消防安全管理不到位，消防器材配备不全，个别消防栓未配备消防水带、水枪，动火作业审批不规范。

3.文明施工方面：部分项目易扬尘的材料及建筑垃圾未进行有效覆盖，道路积尘较多，现场排水不畅、有积水，建筑垃圾未分类设 置堆场，每日扬尘管控措施公示牌未及时更新。

（四）工程监理方面

个别项目监理规划内容针对性差，未按要求编制监理细则，部分细则编制审批不规范，可操作性和针对性不强；部分项目危大工程专项巡视检查频次不足，检查记录不真实， 内容不具体；部分项目对异常数据的处理，未见监理指令单，相关整改闭合资料不齐全； 部分项目平行检验、见证取样台账不规范；部分项目旁站记录不真实，内容前后完全一样；部分项目监理单位未落实市局综合改革相关要求，未全员配备监理记录仪，未规范使用质量安全监管平台。

三、通报综合情况较差的项目

1.项目名称：年产 120 台视觉机器检测设备项目工程（1＃厂房~ 5＃厂房、1＃门卫、 2 # 门卫、室外工程）。建设单位：苏州三姆森光电科技有限公司，项目负责人：孟伟 ；施工单位：昆山市钧弘工程建设有限公司，项目经理：吴永金。

主要存在问题：混凝土浇筑报审表浇筑时间未填写；商品砼氯离子、碱总含量计算书未能提供。部分工序未经监理单位验收即进入下一道工序。电梯井、通道 口、临边防护设置不到位；木工圆盘锯无保护罩，未配备消防器材；临时用电线路架设不规范。

2.项目名称：京东太湖智能制造产业园。建设单位：苏州建图科技产业园有限公司，项目负责人：张书源；监理单位：中晟全过程工程咨询设计有限公司，项目总监：李茂银 ；施工单位：中化学曙光建设有限公司，项目经理：王坚。

主要存在问题：现场局部外墙保温层表面设有饰面砖，未制定专项技术方案和验收方法，组织专题论证，且单块饰面砖面积大于 0.01m。项目日常安全检查不到位；楼层电梯井防护门未固定；临边防护设置不到位；外粉刷作业架搭设不规范；临时用电不规范， 一闸多用；消防器材配备不足。监理单位取费严重不足，人员到岗严重不足，未按规定配备监理记录仪，质量安全监管平台未有效使 用。

3.项目名称：苏州石川制铁有限公司扩迁建年产 10 万吨球墨铸件项目（办公楼等）。建设单位：苏州石川制铁有限公司，项目负责人：刘辉；监理单位：苏州建华建设监理有限责任公司，项目总监：黄宏伟；施工单位：苏州建大建设有限公司，项目经理：王超。

主要存在问题：砼浇筑报审时间、浇筑时间、塌落度记录时间、砼强度报告等时间逻辑关系不吻合；商品砼拌合物氯离子含量未检测；沉降观测点位未布置。钢结构吊装方案审批不规范；汽车吊司机未进行安全教育交底；未开展消防安全教育培训和安全演练工作，消防设施设置不到位。监理单位人员到岗不足，危大工程巡视检查记录不真实，未按规定配备监理记录仪，质量安全监管平台未有效使用。

四、下一步工作要求

1.针对此次检查发现的问题，各建设、监理和施工单位要举一反三，制定切实有效的整改措施，迅速予以整改，并将整改结果报我局相关部门，我局相关部门将对整改结果及时进行复查。

2.建设单位应认真贯彻执行国家有关工程建设的法律法规，依法办理施工图审查、招投标、质量监督、安全监督、施工许可、竣工验收备案等手续，进一步规范自身的建设行为。

3. 监理单位要切实落实苏州市住建局监理综合改革系列文件要求，按合同要求配备监理机构人员并做好实名制考勤管理工作，认真使用监理记录仪，做好危大工程巡视、旁站和各项验收工作，全面提升现场监理管理水平，充当好“辅警”角色。

4.施工单位应进一步完善质量安全保证体系，切实落实各项管理制度和责任，严格执行工程建设强制性标准和有关规范规程，把握好检查和验收关。要落实“隐患即事故”理念，开展消防安全、一带一帽、危大工程专项检查，加强安全教育培训，提升项目管理水平，切实保障工程质量安全和施工安全。

5.希望各有关单位落实项目整改排除工程质量安全隐患的同时，进一步完善企业质保体系，进一步完善《工程质量安全手册》的编制和宣贯，加强内部管理，提高企业质量安全管理水平。

附件：吴中区 2023 上半年度监理专项检查得分汇总表

苏州市吴中区住房和城乡建设局

2023 年 7 月 10  日

附件：

吴中区 2023 上半年度监理专项检查得分汇总表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏地 2011-B-55 号 A 地块二期项 目施工总承包 | 苏州熙和实业有限公司 | 苏州市晨阳工程监 理咨询有限公司 | 96 |
| 2 | 华中师大苏州实验中学项目工程 总承包（EPC） | 苏州太湖新城吴中管理 委员会 | 中诚工程建设管理 （苏州）股份有限公 司 | 95.7 |
| 3 | 年产不干胶标签 600 万平方米等项 目（2.3.4.地下室）号厂房 | 苏州环泰新材料技术有 限公司 | 苏州和信建设咨询 有限公司 | 95.5 |
| 4 | 金辰智能制造华东基地 | 苏州金辰智能制造有限 公司 | 中正建设工程管理 （苏州）有限公司 | 94.5 |
| 5 | 苏地 2022-WG-4 号地块项目一期 EPC 设计施工总承包 | 苏州太湖香山置地发展 有限公司 | 江苏维岳工程咨询 有限公司 | 93.4 |
| 6 | 苏地 2022-WG-6 号地块 | 苏州湖鸿置业有限公司 | 苏州城市建设项目 管理有限公司 | 93.1 |
| 7 | 新建越溪智能装备厂房施工总承 包 | 吴中区越溪街道街道集 体资产经营公司 | 江苏正建工程管理 咨询有限公司 | 92 |
| 8 | 年产 250 万血糖仪及 3 亿试条产品 项目 | 苏州怡尚生物技术发展 有限公司 | 江苏合众建筑设计 有限公司 | 90.2 |
| 9 | 年产 120 台视觉检测设备项目工程 （1-5 号厂房） | 苏州三姆森光电科技有 限公司 | 苏州联信工程管理 咨询有限公司 | 89.4 |
| 10 | 霆威街（箭浮山路-引黛街）工程 | 苏州吴中滨湖新城工程 建设管理有限公司 | 苏州卓越建设项目 管理有限公司 | 86.2 |
| 11 | 苏州芯聚鼎慧智谷科技产业园一 期 | 苏州博济堂智能科技有 限公司 | 江苏启泰工程咨询 有限公司 | 84.8 |
| 12 | 苏州时代新安能源一期项目（车间 1 、甲类仓库、门卫 2） | 苏州时代新安能源科技 有限公司 | 苏州富莱工程项目 管理咨询有限公司 | 84.5 |
| 13 | 苏州茂特斯自动化设备有限公司 年产 400 台半导体封测设备等项目 | 苏州茂特斯自动化设备 有限公司 | 江苏英伟工程管理 有限公司 | 84.1 |
| 14 | 苏州石川制铁有限公司扩迁建年 产 10 万吨球墨铸件项目(办公楼 等） | 苏州石川制铁有限公司 | 苏州建华建设监理 有限责任公司 | 81.3 |
| 15 | 宏利来新建厂房项目 | 苏州市宏利来服饰有 限公司 | 苏州建华建设监理 有限责任公司 | 77.7 |
| 16 | 京东太湖智能制造产业园 | 苏州建图科技产业园有 限公司 | 中晟全过程工程咨 询设计有限公司 | 71.5 |